## Hoja1
Date | Nm3 CH4 | Tons CH4 | Tons CO2 | Efficiency | Tons Net CO2 (a) | Tons CO2 Kw/day | Tons CO2 Baseline | Tons Net CO2 (b) | Instrument | Parameter | % Error | Value which applies | Unit | % | % discount (burning) | % additional (baseline) | % additional (electricity consumed)
March 11, 2007 | 6494 | 4.65 | 97.65 | 90% | 87.885 | 0.3334 | 51.45 | 36.1016 | Electricy meter | Electricy | 1% | 154.8719 | Ton CO2 | 1 | N/A | N/A | 1
2007-03-12 | 6548 | 4.6939 | 98.572 | 90% | 88.7148 | 0.33655 | 51.24 | 37.1383 | Fixed Gas Analyzer | Methane | (+/-) 1% | 45516.1701 | Ton CO2 | 1 | 1.5445 | 1.17 | N/A
2007-03-13 | 5460 | 3.914 | 82.1936 | 90% | 73.9742 | 0.28063 | 51.87 | 21.8236 | Flowmeter | Gas Flow | (+/-) 1% | 45516.1701 | Ton CO2 | 1
2007-03-14 | 8445 | 6.0538 | 127.129 | 90% | 114.4161 | 0.43405 | 52.29 | 61.6921 | Pressure Transmiter | Pressure | (+/-) 0,2% Spam, (+/-) 0.004 bar | 968.3983 | mbar | 0.41305
2007-03-15 | 8799 | 6.3075 | 132.4581 | 90% | 119.2123 | 0.45224 | 52.5 | 66.26 | Temperature Transmiter | Temperature | (+/-) 0,14 °C | 30.2087 | C° | 0.46344
2007-03-16 | 11079 | 7.9419 | 166.7807 | 90% | 150.1026 | 0.56943 | 51.24 | 98.2932
2007-03-17 | 11477 | 8.2272 | 172.7721 | 90% | 155.4949 | 0.58989 | 50.61 | 104.295
2007-03-18 | 8985 | 6.4409 | 135.2581 | 90% | 121.7323 | 0.4618 | 50.61 | 70.6605
2007-03-19 | 5533 | 3.9663 | 83.2925 | 90% | 74.9632 | 0.28438 | 51.03 | 23.6488
2007-03-20 | 2597 | 1.8616 | 39.0946 | 90% | 35.1852 | 0.13348 | 52.08 | -17.0283
2007-03-21 | 7235 | 5.1864 | 108.914 | 90% | 98.0226 | 0.37186 | 52.08 | 45.5707
2007-03-22 | 7711 | 5.5276 | 116.0796 | 90% | 104.4716 | 0.39632 | 52.08 | 51.9953
2007-03-23 | 10813 | 7.7513 | 162.7764 | 90% | 146.4987 | 0.55576 | 51.66 | 94.283
2007-03-24 | 11161 | 8.0007 | 168.0151 | 90% | 151.2136 | 0.57365 | 51.24 | 99.3999
2007-03-25 | 7140 | 5.1183 | 107.4839 | 90% | 96.7355 | 0.36698 | 51.45 | 44.9185
2007-03-26 | 7084 | 5.07 | 106.47 | 90% | 95.823 | 0.36351 | 52.71 | 42.7495
2007-03-27 | 10221 | 7.32 | 153.72 | 90% | 138.348 | 0.52484 | 52.92 | 84.9032
2007-03-28 | 9708 | 6.95 | 145.95 | 90% | 131.355 | 0.49831 | 52.92 | 77.9367
2007-03-29 | 9696 | 6.95 | 145.95 | 90% | 131.355 | 0.49831 | 53.97 | 76.8867
2007-03-30 | 10675 | 7.65 | 160.65 | 90% | 144.585 | 0.5485 | 52.92 | 91.1165
2007-03-31 | 10358.7903 | 7.42 | 155.82 | 90% | 140.238 | 0.53201 | 52.08 | 87.626
2007-04-01 | 7404.26 | 5.3 | 111.3 | 90% | 100.17 | 0.38001 | 51.87 | 47.92
2007-04-02 | 5233.68 | 3.8495 | 80.8387 | 90% | 72.7548 | 0.276 | 51.66 | 20.8188
2007-04-03 | 2036 | 1.4595 | 30.6495 | 90% | 27.5845 | 0.10464 | 49.56 | -22.0801
2007-04-04 | 2848 | 2.04 | 42.84 | 90% | 38.556 | 0.14626 | 53.55 | -15.1403
2007-04-05 | 5040 | 3.6129 | 75.871 | 90% | 68.2839 | 0.25904 | 51.03 | 16.9948
2007-04-06 | 7082 | 5.0767 | 106.6108 | 90% | 95.9497 | 0.36399 | 52.08 | 43.5057
2007-04-07 | 9523 | 6.8265 | 143.357 | 90% | 129.0213 | 0.48946 | 51.87 | 76.6618
2007-04-08 | 9865 | 7.0717 | 148.5054 | 90% | 133.6548 | 0.50703 | 51.87 | 81.2778
2007-04-09 | 9319 | 6.68 | 140.28 | 90% | 126.252 | 0.47895 | 53.34 | 72.433
2007-04-10 | 8362 | 5.99 | 125.79 | 90% | 113.211 | 0.42948 | 52.71 | 60.0715
2007-04-11 | 4227 | 3.03 | 63.63 | 90% | 57.267 | 0.21725 | 53.34 | 3.7097
2007-04-12 | 7332 | 5.25 | 110.25 | 90% | 99.225 | 0.37642 | 52.71 | 46.1386
2007-04-13 | 6423 | 4.6 | 96.6 | 90% | 86.94 | 0.3358 | 52.29 | 34.3142
2007-04-14 | 15146 | 10.85 | 227.85 | 90% | 205.065 | 0.7957 | 52.5 | 151.7693
2007-04-15 | 9044 | 6.48 | 136.08 | 90% | 122.472 | 0.4745 | 51.66 | 70.3375
2007-04-16 | 9363 | 6.71 | 140.91 | 90% | 126.819 | 0.4067 | 51.87 | 74.5423
2007-04-17 | 10811 | 7.74 | 162.54 | 90% | 146.286 | 0.4674 | 51.24 | 94.5786
2007-04-18 | 10396 | 7.45 | 156.45 | 90% | 140.805 | 0.4553 | 51.03 | 89.3197
2007-04-19 | 10322 | 7.39 | 155.19 | 90% | 139.671 | 0.633 | 50.61 | 88.428
2007-04-20 | 10024 | 7.18 | 150.78 | 90% | 135.702 | 0.625 | 51.03 | 84.047
2007-04-21 | 11044 | 7.91 | 166.11 | 90% | 149.499 | 0.646 | 50.82 | 98.033
2007-04-22 | 10489 | 7.51 | 157.71 | 90% | 141.939 | 0.651 | 51.66 | 89.628
2007-04-23 | 9448 | 6.77 | 142.17 | 90% | 127.953 | 0.642 | 51.87 | 75.441
2007-04-24 | 9668 | 6.93 | 145.53 | 90% | 130.977 | 0.64 | 51.24 | 79.097
2007-04-25 | 10766 | 7.71 | 161.91 | 90% | 145.719 | 0.683 | 51.24 | 93.796
2007-04-26 | 12254 | 8.78 | 184.38 | 90% | 165.942 | 0.758 | 51.24 | 113.944
2007-04-27 | 12719 | 9.11 | 191.31 | 90% | 172.179 | 0.76 | 50.82 | 120.599
2007-04-28 | 7528 | 5.39 | 113.19 | 90% | 101.871 | 0.5 | 51.03 | 50.341
2007-04-29 | 6680 | 4.78 | 100.38 | 90% | 90.342 | 0.433 | 51.66 | 38.249
2007-04-30 | 9794 | 7.0208 | 147.4366 | 90% | 132.6929 | 0.582 | 51.66 | 80.4509
2007-05-01 | 11225 | 8.04 | 168.84 | 90% | 151.956 | 0.67 | 51.24 | 100.046
2007-05-02 | 12393 | 8.88 | 186.48 | 90% | 167.832 | 0.709 | 51.03 | 116.093
2007-05-03 | 13451 | 9.64 | 202.44 | 90% | 182.196 | 0.776 | 51.66 | 129.76
2007-05-04 | 12895 | 9.24 | 194.04 | 90% | 174.636 | 0.774 | 51.66 | 122.202
2007-05-05 | 13260 | 9.5 | 199.5 | 90% | 179.55 | 0.696 | 51.45 | 127.404
2007-05-06 | 12836 | 9.2 | 193.2 | 90% | 173.88 | 0.679 | 51.66 | 121.541
2007-05-07 | 12325 | 8.83 | 185.43 | 90% | 166.887 | 0.673 | 51.87 | 114.344
2007-05-08 | 14299 | 10.25 | 215.25 | 90% | 193.725 | 0.747 | 51.66 | 141.318
2007-05-09 | 14234 | 10.2 | 214.2 | 90% | 192.78 | 0.742 | 51.66 | 140.378
2007-05-10 | 14855 | 10.64 | 223.44 | 90% | 201.096 | 0.766 | 51.87 | 148.46
2007-05-11 | 15156 | 10.86 | 228.06 | 90% | 205.254 | 0.743 | 51.66 | 152.851
2007-05-12 | 16271 | 11.66 | 244.86 | 90% | 220.374 | 0.818 | 51.87 | 167.686
2007-05-13 | 17300 | 12.4 | 260.4 | 90% | 234.36 | 0.845 | 52.29 | 181.225
2007-05-14 | 15936 | 11.42 | 239.82 | 90% | 215.838 | 0.786 | 52.08 | 162.972
2007-05-15 | 16072 | 11.52 | 241.92 | 90% | 217.728 | 0.784 | 52.71 | 164.234
2007-05-16 | 15404 | 11.04 | 231.84 | 90% | 208.656 | 0.761 | 52.5 | 155.395
2007-05-17 | 10862 | 7.78 | 163.38 | 90% | 147.042 | 0.531 | 47.67 | 98.841
2007-05-18 | 18563 | 13.3 | 279.3 | 90% | 251.37 | 0.879 | 52.08 | 198.411
2007-05-19 | 18789 | 13.46 | 282.66 | 90% | 254.394 | 0.851 | 52.29 | 201.253
2007-05-20 | 16987 | 12.17 | 255.57 | 90% | 230.013 | 0.789 | 52.92 | 176.304
2007-05-21 | 17734 | 12.71 | 266.91 | 90% | 240.219 | 0.831 | 52.92 | 186.468
2007-05-22 | 18862 | 13.52 | 283.92 | 90% | 255.528 | 0.902 | 52.92 | 201.706
2007-05-23 | 17166 | 12.3 | 258.3 | 90% | 232.47 | 0.907 | 51.87 | 179.693
2007-05-24 | 17988 | 12.89 | 270.69 | 90% | 243.621 | 0.962 | 51.45 | 191.209
2007-05-25 | 13153 | 9.42 | 197.82 | 90% | 178.038 | 0.691 | 53.13 | 124.217
2007-05-26 | 18485 | 13.25 | 278.25 | 90% | 250.425 | 0.869 | 53.13 | 196.426
2007-05-27 | 17598 | 12.61 | 264.81 | 90% | 238.329 | 0.797 | 53.13 | 184.402
2007-05-28 | 18429 | 13.21 | 277.41 | 90% | 249.669 | 0.905 | 52.5 | 196.264
2007-05-29 | 16098 | 11.53 | 242.13 | 90% | 217.917 | 0.91 | 52.92 | 164.087
2007-05-30 | 9050 | 6.48 | 136.08 | 90% | 122.472 | 0.772 | 53.97 | 67.73
2007-05-31 | 17176 | 12.31 | 258.51 | 90% | 232.659 | 0.842 | 52.71 | 179.107
2007-06-01 | 12915 | 9.25 | 194.25 | 90% | 174.825 | 0.663 | 49.35 | 124.812
2007-06-02 | 19592 | 14.04 | 294.84 | 90% | 265.356 | 0.958 | 52.5 | 211.898
2007-06-03 | 19459 | 13.94 | 292.74 | 90% | 263.466 | 0.893 | 52.08 | 210.493
2007-06-04 | 18157 | 13.01 | 273.21 | 90% | 245.889 | 0.912 | 52.08 | 192.897
2007-06-05 | 16425 | 11.77 | 247.17 | 90% | 222.453 | 0.928 | 52.29 | 169.235
2007-06-06 | 18192 | 13.04 | 273.84 | 90% | 246.456 | 0.963 | 51.87 | 193.623
2007-06-07 | 19383 | 13.89 | 291.69 | 90% | 262.521 | 0.959 | 52.29 | 209.272
2007-06-08 | 18123 | 12.99 | 272.79 | 90% | 245.511 | 0.926 | 52.29 | 192.295
2007-06-09 | 17219 | 12.34 | 259.14 | 90% | 233.226 | 0.905 | 52.29 | 180.031
2007-06-10 | 15440 | 11.06 | 232.26 | 90% | 209.034 | 0.867 | 52.5 | 155.667
2007-06-11 | 15310 | 10.97 | 230.37 | 90% | 207.333 | 0.936 | 52.29 | 154.107
2007-06-12 | 17424 | 12.49 | 262.29 | 90% | 236.061 | 0.984 | 52.29 | 182.787
2007-06-13 | 19748 | 14.15 | 297.15 | 90% | 267.435 | 0.999 | 52.29 | 214.146
2007-06-14 | 20974 | 15.03 | 315.63 | 90% | 284.067 | 1.025 | 52.71 | 230.332
2007-06-15 | 21413 | 15.34 | 322.14 | 90% | 289.926 | 1.037 | 52.5 | 236.389
2007-06-16 | 20534 | 14.71 | 308.91 | 90% | 278.019 | 0.991 | 52.5 | 224.528
2007-06-17 | 19975 | 14.31 | 300.51 | 90% | 270.459 | 0.975 | 51.87 | 217.614
2007-06-18 | 20406 | 14.62 | 307.02 | 90% | 276.318 | 0.994 | 51.87 | 223.454
2007-06-19 | 21350 | 15.3 | 321.3 | 90% | 289.17 | 1.038 | 52.08 | 236.052
2007-06-20 | 22451 | 16.09 | 337.89 | 90% | 304.101 | 1.123 | 52.92 | 250.058
2007-06-21 | 16467 | 11.8 | 247.8 | 90% | 223.02 | 0.897 | 52.71 | 169.413
2007-06-22 | 22397 | 16.05 | 337.05 | 99.92% | 336.7804 | 1.09 | 53.55 | 282.1404
2007-06-23 | 24317 | 17.43 | 366.03 | 99.92% | 365.7372 | 1.093 | 53.34 | 311.3042
2007-06-24 | 22252 | 15.95 | 334.95 | 99.92% | 334.682 | 1.024 | 52.08 | 281.578
2007-06-25 | 22653 | 16.23 | 340.83 | 99.92% | 340.5573 | 1.069 | 52.08 | 287.4083
2007-06-26 | 24594 | 17.63 | 370.23 | 99.92% | 369.9338 | 1.165 | 52.5 | 316.2688
2007-06-27 | 26225 | 18.79 | 394.59 | 99.92% | 394.2743 | 1.238 | 51.66 | 341.3763
2007-06-28 | 25966 | 18.61 | 390.81 | 99.92% | 390.4974 | 1.277 | 51.45 | 337.7704
2007-06-29 | 24783 | 17.76 | 372.96 | 99.92% | 372.6616 | 1.175 | 51.03 | 320.4566
2007-06-30 | 23163 | 16.6 | 348.6 | 99.92% | 348.3211 | 1.517 | 52.5 | 294.3041
2007-07-01 | 22914 | 16.6 | 348.6 | 99.92% | 348.3211 | 1.099 | 52.08 | 295.1421
2007-07-02 | 22914 | 16.42 | 344.82 | 99.92% | 344.5441 | 1.051 | 52.29 | 291.2031
2007-07-03 | 21645 | 15.51 | 325.71 | 99.92% | 325.4494 | 0.987 | 52.08 | 272.3824
2007-07-04 | 22607 | 16.2 | 340.2 | 99.92% | 339.9278 | 1.035 | 51.45 | 287.4428
2007-07-05 | 22765 | 16.31 | 342.51 | 99.92% | 342.236 | 1.071 | 51.87 | 289.295
2007-07-06 | 24633 | 17.65 | 370.65 | 99.92% | 370.3535 | 1.193 | 52.29 | 316.8705
2007-07-07 | 23958 | 17.17 | 360.57 | 99.92% | 360.2815 | 1.182 | 52.5 | 306.5995
2007-07-08 | 23219 | 16.64 | 349.44 | 99.92% | 349.1604 | 1.105 | 52.71 | 295.3454
2007-07-09 | 23099 | 16.55 | 347.55 | 99.92% | 347.272 | 1.123 | 52.92 | 293.229
2007-07-10 | 22886 | 16.4 | 344.4 | 99.92% | 344.1245 | 1.136 | 52.71 | 290.2785
2007-07-11 | 23998 | 17.2 | 361.2 | 99.92% | 360.911 | 1.189 | 52.29 | 307.432
2007-07-12 | 23159 | 16.6 | 348.6 | 99.92% | 348.3211 | 1.148 | 52.92 | 294.2531
2007-07-13 | 23360 | 16.74 | 351.54 | 99.92% | 351.2588 | 1.11 | 53.34 | 296.8088
2007-07-14 | 23902 | 17.13 | 359.73 | 99.92% | 359.4422 | 1.177 | 52.71 | 305.5552
2007-07-15 | 23106 | 16.56 | 347.76 | 99.92% | 347.4818 | 1.135 | 52.08 | 294.2668
2007-07-16 | 22819 | 16.35 | 343.35 | 99.92% | 343.0753 | 1.091 | 52.29 | 289.6943
2007-07-17 | 18112 | 12.98 | 272.58 | 99.92% | 272.3619 | 0.985 | 52.08 | 219.2969
2007-07-18 | 11392 | 8.16 | 171.36 | 99.92% | 171.2229 | 0.802 | 54.18 | 116.2409
2007-07-19 | 20922 | 14.99 | 314.79 | 99.92% | 314.5382 | 0.912 | 53.55 | 260.0762
2007-07-20 | 23574 | 16.89 | 354.69 | 99.92% | 354.4062 | 1.168 | 52.92 | 300.3182
2007-07-21 | 25866 | 18.54 | 389.34 | 99.92% | 389.0285 | 1.253 | 53.55 | 334.2255
2007-07-22 | 26708 | 19.14 | 401.94 | 99.92% | 401.6184 | 1.262 | 52.92 | 347.4364
2007-07-23 | 26081 | 18.69 | 392.49 | 99.92% | 392.176 | 1.207 | 53.55 | 337.419
2007-07-24 | 27299 | 19.56 | 410.76 | 99.92% | 410.4314 | 1.272 | 53.55 | 355.6094
2007-07-25 | 28332 | 20.3 | 426.3 | 99.92% | 425.959 | 1.399 | 53.34 | 371.22
2007-07-26 | 28611 | 20.5 | 430.5 | 99.92% | 430.1556 | 1.389 | 52.5 | 376.2666
2007-07-27 | 19803 | 14.19 | 297.99 | 99.92% | 297.7516 | 0.911 | 51.03 | 245.8106
2007-07-28 | 25735 | 18.44 | 387.24 | 99.92% | 386.9302 | 1.232 | 52.29 | 333.4082
2007-07-29 | 24510 | 17.56 | 368.76 | 99.92% | 368.465 | 1.29 | 53.34 | 313.835
2007-07-30 | 25663 | 18.39 | 386.19 | 99.92% | 385.881 | 1.257 | 53.34 | 331.284
2007-07-31 | 27988 | 20.06 | 421.26 | 99.92% | 420.923 | 1.34 | 53.13 | 366.453
2007-08-01 | 27666 | 19.83 | 416.43 | 99.92% | 416.0969 | 1.398 | 53.76 | 360.9389
2007-08-02 | 26484 | 18.98 | 398.58 | 99.92% | 398.2611 | 1.317 | 53.55 | 343.3941
2007-08-03 | 21290 | 15.26 | 320.46 | 99.92% | 320.2036 | 1.069 | 54.18 | 264.9546
2007-08-04 | 25583 | 18.33 | 384.93 | 99.92% | 384.6221 | 1.149 | 54.39 | 329.0831
2007-08-05 | 27638 | 19.81 | 416.01 | 99.92% | 415.6772 | 1.286 | 54.18 | 360.2112
2007-08-06 | 12273 | 8.79 | 184.59 | 99.92% | 184.4423 | 0.886 | 54.39 | 129.1663
2007-08-07 | 17535 | 12.57 | 263.97 | 99.92% | 263.7588 | 0.895 | 52.29 | 210.5738
2007-08-08 | 23278 | 16.68 | 350.28 | 99.92% | 349.9998 | 1.05 | 55.02 | 293.9298
2007-08-09 | 29710 | 21.29 | 447.09 | 99.92% | 446.7323 | 1.375 | 54.6 | 390.7573
2007-08-10 | 30349 | 21.75 | 456.75 | 99.92% | 456.3846 | 1.372 | 53.97 | 401.0426
2007-08-11 | 30209 | 21.65 | 454.65 | 99.92% | 454.2863 | 1.338 | 52.71 | 400.2383
2007-08-12 | 29263 | 20.97 | 440.37 | 99.92% | 440.0177 | 1.391 | 53.97 | 384.6567
2007-08-13 | 30503 | 21.86 | 459.06 | 99.92% | 458.6928 | 1.441 | 52.92 | 404.3318
2007-08-14 | 31139 | 22.32 | 468.72 | 99.92% | 468.345 | 1.423 | 53.55 | 413.372
2007-08-15 | 30515 | 21.87 | 459.27 | 99.92% | 458.9026 | 1.405 | 54.6 | 402.8976
2007-08-16 | 29324 | 21.02 | 441.42 | 99.92% | 441.0669 | 1.353 | 54.39 | 385.3239
2007-08-17 | 31082 | 22.28 | 467.88 | 99.92% | 467.5057 | 1.385 | 53.97 | 412.1507
2007-08-18 | 32387 | 23.21 | 487.41 | 99.92% | 487.0201 | 1.409 | 53.55 | 432.0611
2007-08-19 | 32269 | 23.13 | 485.73 | 99.92% | 485.3414 | 1.425 | 53.13 | 430.7864
2007-08-20 | 30277 | 21.7 | 455.7 | 99.92% | 455.3354 | 1.324 | 52.71 | 401.3014
2007-08-21 | 31491 | 22.57 | 473.97 | 99.92% | 473.5908 | 1.366 | 53.55 | 418.6748
2007-08-22 | 31954 | 22.9 | 480.9 | 99.92% | 480.5153 | 1.293 | 53.76 | 425.4623
2007-08-23 | 32767 | 23.48 | 493.08 | 99.92% | 492.6855 | 1.298 | 54.18 | 437.2075
2007-08-24 | 32767 | 23.48 | 493.08 | 99.92% | 492.6855 | 1.367 | 55.02 | 436.2985
2007-08-25 | 32767 | 23.48 | 493.08 | 99.92% | 492.6855 | 1.393 | 54.39 | 436.9025
2007-08-26 | 32767 | 23.48 | 493.08 | 99.92% | 492.6855 | 1.378 | 54.18 | 437.1275
2007-08-27 | 32767 | 23.48 | 493.08 | 99.92% | 492.6855 | 1.361 | 53.55 | 437.7745
2007-08-28 | 32131 | 23.03 | 483.63 | 99.92% | 483.2431 | 1.282 | 53.55 | 428.4111
2007-08-29 | 32767 | 23.48 | 493.08 | 99.92% | 492.6855 | 1.4 | 53.13 | 438.1555
2007-08-30 | 32003 | 22.94 | 481.74 | 99.92% | 481.3546 | 1.446 | 52.29 | 427.6186
2007-08-31 | 31959 | 22.9 | 480.9 | 99.92% | 480.5153 | 1.4351 | 51.87 | 427.2102
Total | 3156063.73 | 2261.88 | 47499.66 |  | 45516.1701 | 154.8719 | 9121.35 | 36239.94
Percentage error |  |  |  |  | 1.54% | 1% | 1.17%
Value |  |  |  |  | 700.949 | 1.5487 | 106.7198
Total net | 3156063.73 | 2261.88 |  |  | 44815 | 157 | 9229 | 35429
Data from backup of Hakko panel
Data calculated under “Procedure losses of information” (P-MB-005, Version 2)
Percentage used before making the measurement of efficiency with an external laboratory
(a) | Ton Net CO2 without discount
(b) | Ton Net CO2 with discount