## Guaranted Energy
CH CARHUAQUEROIV
CÁLCULO DE LA ENERGÍA Y POTENCIA GARANTIZADA
|  | Potencia Efectiva : | 9.75 | MW |  |  |  |  | Vr. h : | 0.35275 | MMC
|  | Rendimiento : | 3.9 | MW / m3/s | [5 empty] | Horas de Reg. : | 7 | horas
| Reservorio Estacional | [8 empty] | % exc. Lagunas : | 95%
|  | Vol. Inicial : | 0 | MMC | [5 empty] | % exc. Afluentes : | 95%
|  | Vol. Final : | 0 | MMC | [5 empty] | Dias jun-nov : | 183
|  | Vol. Máximo : | 0 | MMC | [5 empty] | Q nominal : | 2.5 | m3/s
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
|  | # Dias | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
· CÁLCULO DE LA ENERGÍA GARANTIZADA :
Caudal Natural |  | m3/s | 0 | 0 | 6.51 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
Caudal Intermedio | Por el rio | m3/s | 0 | 0 | 6.51 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q turbinado | m3/s | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| V pasada | MMC | 0 | 0 | 6.696 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.176
| V pas (6meses) | MMC | MMC Jun: 0; MMC Jul: 0; Q nominal : Ago: 0; 2.5 Sep: 0; m3/s Oct: 0; m3/s Nov: 0 | 0
| Energía | GWh | 0 | 0 | 7.254 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.274
LAGUNA Equivalente | V inicial | MMC | 0 Ene: 0
| V final | MMC | 0 Ene: 0
| Q natural | m3/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| V natural | MMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Evapor. | MMC | [12 empty] | 0
| Trayect. Lago | MMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Operación Óptima | MMC | MMC Jun: 0; MMC Jul: 0; Q nominal : Ago: 0; 2.5 Sep: 0; m3/s Oct: 0; m3/s Nov: 0; m3/s Dic: 0 | 0
|  | m3/s | MMC Jun: 0; MMC Jul: 0; Q nominal : Ago: 0; 2.5 Sep: 0; m3/s Oct: 0; m3/s Nov: 0
|  | GWh | MMC Jun: 0; MMC Jul: 0; Q nominal : Ago: 0; 2.5 Sep: 0; m3/s Oct: 0; m3/s Nov: 0 | 0
TOTAL | Rebose | m3/s | MMC Jun: 0; MMC Jul: 0; Q nominal : Ago: 0; 2.5 Sep: 0; m3/s Oct: 0; m3/s Nov: 0
| Q turbinado | m3/s | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energía | GWh | 0 | 0 | 7.254 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.274
Disponibilidades (por Mantto.Prog.) |  | % | 99.28% | 96.03% | 96.42% | 99.26% | 100% | 98.89% | 100% | 90.32% | 93.33% | 99.46% | 99.72% | 100%
ENERGÍA GARANTIZADA |  | Gwh | MMC Jun: 0; MMC Jul: 0; Q nominal : Ago: 0; 2.5 Sep: 0; m3/s Oct: 0; m3/s Nov: 0 | 0
Porcentaje de Mantenimiento |  | % | 0.7168% | 3.968% | 3.584% | 0.7407% | 0% | 1.111% | 0% | 9.677% | 6.667% | 0.5376% | 0.2778% | 0%
· RESUMEN DE LAS ENERGÍAS GARANTIZADAS :
|  | EG | 0 Ene: EGRE; MMC Abr: EGRH; 2.5 Sep: PGCP
|  |  | VD | Pef | EGRE | R*Vres*N | R*Vfhr | Pefec*HR*N | EGRH | EG | EGCPhr | PGCP | EGR | PGR | PG
| GWh | 0 | 0 | 12.4898 | 0 | 69.9327 | 0 | 12.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Carhuaquero IV
Average water flows
Caudales Medios Mensuales Históricos Naturalizados (m3/s) | [13 empty] | Caudales Medios Mensuales Históricos Naturalizados (m3/s)
Disponibles en la Bocatoma C.H. Carhuaquero | [13 empty] | Disponibles en la Bocatoma C.H. Carhuaquero
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Prob (%) |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1965 | 0 | 0.67 | 33.54 | 44.69 | 9.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 20.95 | 0 | 1 | 2.5% | 59.57 | 86.99 | 137.8742 | 111.2863 | 44.88 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 40.13 | 32.6813 | 47.5
1966 | 19.31 | 0 | 5.6 | 7.89 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.47 | 5.6 | 0 | 2 | 5% | 52.87 | 76.27 | 108.4004 | 111.27 | 44.79 | 17.8662 | 4.9493 | 0 | 2.59 | 30.32 | 25.57 | 28.91
1967 | 24.23 | 49.85 | 34.62 | 8.12 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 3 | 7.5% | 45.06 | 73.1257 | 87.58 | 97.17 | 42.3736 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 26.62 | 20.95 | 28.4829
1968 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.56 | 0 | 0 | 4 | 10% | 42.99 | 67.6465 | 86.215 | 95.98 | 39.46 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 20.95 | 27.7
1969 | 0 | 9.79 | 29.2 | 74.57 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 28.91 | 5 | 12.5% | 37.86 | 66.73 | 82.02 | 84.64 | 34.1 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 23.56 | 16.61 | 22.2422
1970 | 18.84 | 0 | 21.21 | 24.45 | 44.79 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 17.86 | 12.15 | 27.7 | 6 | 15% | 35.3259 | 52.45 | 75.7001 | 80.62 | 33.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.31 | 15.15 | 19.4716
1971 | 27.01 | 38.2 | 82.02 | 80.62 | 21.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.32 | 15.15 | 17.59 | 7 | 17.5% | 30.77 | 51.46 | 74.44 | 74.57 | 32.1584 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 14.28 | 17.59
1972 | 22.12 | 4.01 | 59.38 | 43.28 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 8 | 20% | 29.8185 | 50.49 | 72.57 | 73.9478 | 31.236 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 17.86 | 12.2918 | 17.3
1973 | 5.08 | 3.79 | 28.31 | 111.27 | 26.83 | 6.15 | 0 | 0 | 7.29 | 16.37 | 20.95 | 7.86 | 9 | 22.5% | 27.01 | 49.85 | 68.6409 | 73.7709 | 26.83 | 4.5904 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 12.15 | 15.3866
1974 | 22.99 | 45.75 | 28.94 | 15.24 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 5.31 | 8.41 | 10 | 25% | 24.23 | 47.43 | 65.0656 | 69.64 | 24.36 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 12.47 | 11.91 | 13.32
1975 | 37.86 | 51.46 | 87.58 | 95.98 | 33.93 | 7.2 | 0 | 0 | 2.59 | 40.13 | 8.55 | 0 | 11 | 27.5% | 22.99 | 45.75 | 62.25 | 67.4 | 23.21 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 11.82 | 12.06
1976 | 21.37 | 29.98 | 37.39 | 45.68 | 12.59 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30% | 22.12 | 43.9 | 60.86 | 65.93 | 21.91 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 8.4723 | 11.13 | 12.0175
1977 | 6.77 | 66.73 | 42.83 | 38.84 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 13 | 32.5% | 21.37 | 40.9589 | 59.38 | 62.0519 | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 9.9 | 10.63
1978 | 0 | 0 | 6.65 | 13.44 | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35% | 19.31 | 40.36 | 57.1 | 59.077 | 19.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 8.55 | 10.15
1979 | 4.47 | 0 | 57.1 | 26.99 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37.5% | 18.84 | 38.2 | 55.15 | 52.0447 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 6.65 | 8.7067
1980 | 0 | 0 | 5.38 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 16.61 | 13.32 | 16 | 40% | 12.98 | 34.5314 | 51.53 | 49.18 | 14.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 5.63 | 8.41
1981 | 0 | 47.43 | 29.19 | 23.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 5.63 | 10.15 | 17 | 42.5% | 10.74 | 32.1356 | 42.83 | 45.68 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0313 | 5.6 | 8.16
1982 | 1.99 | 15.42 | 8.95 | 29.08 | 19.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.31 | 11.91 | 47.5 | 18 | 45% | 9.7605 | 29.98 | 40.18 | 44.69 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 5.31 | 7.86
1983 | 52.87 | 17.15 | 55.15 | 84.64 | 44.88 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 19 | 47.5% | 6.77 | 28.4151 | 38.8065 | 44.19 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4.204 | 7.65
1984 | 0 | 86.99 | 62.25 | 44.19 | 39.46 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 26.62 | 0 | 2.37 | 20 | 50% | 5.08 | 22.48 | 37.39 | 43.28 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 5.83
1985 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 52.5% | 4.47 | 22.301 | 34.62 | 38.84 | 12.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6835
1986 | 10.74 | 18.02 | 10.02 | 65.93 | 23.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | 7.65 | 22 | 55% | 2.0102 | 22.18 | 33.54 | 37.1078 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37
1987 | 59.57 | 43.9 | 15.72 | 5.37 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 57.5% | 1.99 | 19.9747 | 29.2 | 33.59 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01
1988 | 12.98 | 40.36 | 15.13 | 28.98 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | 24 | 60% | 1.5585 | 18.486 | 29.19 | 33.447 | 9.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91
1989 | 45.06 | 76.27 | 51.53 | 69.64 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0 | 25 | 62.5% | 1.16 | 18.02 | 28.94 | 29.08 | 9.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1990 | 0 | 4.45 | 3.33 | 11.06 | 6.51 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 6.65 | 12.06 | 26 | 65% | 0 | 17.15 | 28.31 | 28.98 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1991 | 0 | 3.18 | 60.86 | 33.59 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 67.5% | 0 | 15.42 | 21.21 | 28.47 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1992 | 1.16 | 0 | 5.92 | 28.47 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 70% | 0 | 9.79 | 20.72 | 28.23 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1993 | 0 | 22.18 | 40.18 | 97.17 | 34.1 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 25.57 | 0.91 | 29 | 72.5% | 0 | 4.45 | 18.0011 | 26.99 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1994 | 42.99 | 50.49 | 74.44 | 67.4 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 30 | 75% | 0 | 4.01 | 15.72 | 24.45 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1995 | 0 | 22.48 | 20.72 | 28.23 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 17.3 | 31 | 77.5% | 0 | 3.79 | 15.13 | 23.57 | 6.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1996 | 30.77 | 52.45 | 72.57 | 49.18 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 1.89 | 0 | 32 | 80% | 0 | 3.18 | 13.98 | 16.3323 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1997 | 0 | 34.5314 | 13.3271 | 16.3323 | 2.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4716 | 33 | 82.5% | 0 | 0.67 | 13.3271 | 15.24 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | 35.3259 | 40.9589 | 68.6409 | 111.2863 | 32.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 85% | 0 | 0 | 10.02 | 15.0289 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1999 | 0 | 73.1257 | 38.8065 | 52.0447 | 31.236 | 17.8662 | 4.9493 | 0 | 0 | 8.4723 | 0 | 15.3866 | 35 | 87.5% | 0 | 0 | 8.95 | 13.44 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 0 | 28.4151 | 65.0656 | 62.0519 | 42.3736 | 4.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7067 | 36 | 90% | 0 | 0 | 8.2944 | 11.06 | 2.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | 29.8185 | 18.486 | 108.4004 | 73.9478 | 14.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.204 | 12.0175 | 37 | 92.5% | 0 | 0 | 6.65 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | 2.0102 | 19.9747 | 75.7001 | 59.077 | 6.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2918 | 3.6835 | 38 | 95% | 0 | 0 | 6.51 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | 0 | 32.1356 | 18.0011 | 33.447 | 9.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 97.5% | 0 | 0 | 5.92 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | 0 | 0 | 8.2944 | 15.0289 | 12.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6813 | 28.4829 | 40 | 95.24% | 0 | 0 | 5.6 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | 1.5585 | 22.301 | 86.215 | 37.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0313 | 0 | 0 | 41 | 97.62% | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | 9.7605 | 67.6465 | 137.8742 | 73.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2422 | 42 | 100% | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Promedio | 13.3834 | 26.2157 | 37.5609 | 43.1209 | 16.0862 | 1.6554 | 0.12373 | 0 | 0.247 | 6.7228 | 6.3307 | 7.9027 |  | Promedio | 13.6663 | 28.4644 | 42.9454 | 45.8929 | 16.0862 | 1.6554 | 0.12373 | 0 | 0.247 | 6.7986 | 6.3307 | 8.4588
[14 empty] | 90% | 0 | 0 | 8.2944 | 11.06 | 2.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 95% | 0 | 0 | 6.51 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caudales Medios Mensuales Históricos Naturalizados (m3/s)
Disponibles en la Bocatoma C.H. Carhuaquero
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1965 | 22.86 | 24.67 | 57.54 | 68.69 | 33.39 | 14.96 | 12.32 | 6.42 | 10.38 | 24.7 | 44.95 | 21.53
1966 | 43.31 | 21.27 | 29.6 | 31.89 | 41.12 | 15.5 | 9.74 | 6.15 | 7.5 | 36.47 | 29.6 | 15.21
1967 | 48.23 | 73.85 | 58.62 | 32.12 | 27.29 | 13.96 | 10.21 | 6.46 | 6.49 | 27.21 | 18.08 | 15.66
1968 | 12.1 | 14.33 | 37.98 | 16.07 | 14.84 | 8.09 | 8.55 | 6.1 | 15.34 | 47.56 | 22.61 | 11.57
1969 | 23.46 | 33.79 | 53.2 | 98.57 | 27.69 | 21.93 | 10.58 | 5.62 | 9.32 | 16.88 | 33.9 | 52.91
1970 | 42.84 | 23.11 | 45.21 | 48.45 | 68.79 | 26.05 | 11.87 | 5.92 | 12.58 | 41.86 | 36.15 | 51.7
1971 | 51.01 | 62.2 | 106.02 | 104.62 | 45.91 | 30 | 13.14 | 3.07 | 18.84 | 54.32 | 39.15 | 41.59
1972 | 46.12 | 28.01 | 83.38 | 67.28 | 37.11 | 20.36 | 11.83 | 5.15 | 10.42 | 16.71 | 17.71 | 26.01
1973 | 29.08 | 27.79 | 52.31 | 135.27 | 50.83 | 30.15 | 19.62 | 4.74 | 31.29 | 40.37 | 44.95 | 31.86
1974 | 46.99 | 69.75 | 52.94 | 39.24 | 30.55 | 22.56 | 12.18 | 4.84 | 17.43 | 49.98 | 29.31 | 32.41
1975 | 61.86 | 75.46 | 111.58 | 119.98 | 57.93 | 31.2 | 16.99 | 4.65 | 26.59 | 64.13 | 32.55 | 16.85
1976 | 45.37 | 53.98 | 61.39 | 69.68 | 36.59 | 28.6 | 12.21 | 4.7 | 8.07 | 7.18 | 9.11 | 11.69
1977 | 30.77 | 90.73 | 66.83 | 62.84 | 37.33 | 22.67 | 11.66 | 6.08 | 9.46 | 12.29 | 20.09 | 29.83
1978 | 14.4 | 15.54 | 30.65 | 37.44 | 44.41 | 19 | 10.91 | 6.11 | 10.38 | 9.68 | 18.02 | 21.08
1979 | 28.47 | 23.73 | 81.1 | 50.99 | 36.89 | 18.46 | 12.15 | 6.94 | 16.99 | 10.61 | 9.58 | 9.62
1980 | 8.14 | 15.83 | 29.38 | 28.06 | 17.32 | 11.88 | 8.33 | 6.11 | 5.09 | 29.28 | 40.61 | 37.32
1981 | 16.91 | 71.43 | 53.19 | 47.57 | 20.57 | 22.24 | 10.85 | 5.08 | 7.64 | 25.26 | 29.63 | 34.15
1982 | 25.99 | 39.42 | 32.95 | 53.08 | 43.04 | 21.92 | 11.88 | 6.29 | 11.25 | 44.31 | 35.91 | 71.5
1983 | 76.87 | 41.15 | 79.15 | 108.64 | 68.88 | 30.75 | 12.03 | 5.34 | 13.47 | 15.54 | 12.88 | 32.16
1984 | 18.12 | 110.99 | 86.25 | 68.19 | 63.46 | 28.41 | 17.13 | 5.77 | 15.07 | 50.62 | 23.41 | 26.37
1985 | 16.17 | 17.78 | 30.51 | 19.25 | 16.78 | 10.16 | 8.58 | 6.2 | 9.54 | 22.29 | 10.52 | 19.46
1986 | 34.74 | 42.02 | 34.02 | 89.93 | 47.21 | 18.3 | 11.37 | 5.21 | 9.1 | 16.41 | 35.82 | 31.65
1987 | 83.57 | 67.9 | 39.72 | 29.37 | 28.7 | 12.59 | 9.95 | 5 | 12.97 | 18.09 | 21.79 | 16.71
1988 | 36.98 | 64.36 | 39.13 | 52.98 | 37.61 | 20.74 | 11.64 | 6.69 | 10.49 | 20.17 | 35.13 | 20.74
1989 | 69.06 | 100.27 | 75.53 | 93.64 | 31.51 | 16.42 | 10.62 | 7.39 | 11.87 | 42.55 | 21.51 | 13.6
1990 | 8.76 | 28.45 | 27.33 | 35.06 | 30.51 | 29.14 | 12.67 | 6.9 | 6.94 | 29.34 | 30.65 | 36.06
1991 | 14.03 | 27.18 | 84.86 | 57.59 | 48.36 | 14.21 | 8.23 | 5.58 | 5.45 | 7.08 | 11.01 | 15.09
1992 | 25.16 | 14.67 | 29.92 | 52.47 | 31.04 | 18.88 | 8.72 | 5.82 | 9.79 | 19.33 | 14.39 | 9.8
1993 | 14.41 | 46.18 | 64.18 | 121.17 | 58.1 | 25.46 | 13.64 | 8.6 | 10.31 | 32.79 | 49.57 | 24.91
1994 | 66.99 | 74.49 | 98.44 | 91.4 | 38.09 | 20.27 | 11.26 | 6.64 | 6.39 | 7.1 | 21.39 | 34.63
1995 | 17.45 | 46.48 | 44.72 | 52.23 | 27.68 | 13.96 | 10.1 | 7.26 | 5.97 | 13.84 | 38.28 | 41.3
1996 | 54.77 | 76.45 | 96.57 | 73.18 | 33.3 | 19.11 | 10.82 | 7.91 | 7.95 | 27.69 | 25.89 | 12.41
1997 | 10.7148 | 58.5314 | 37.3271 | 40.3323 | 26.6923 | 13.025 | 7.6526 | 5.0268 | 4.757 | 6.8684 | 22.203 | 43.4716
1998 | 59.3259 | 64.9589 | 92.6409 | 135.2863 | 56.1584 | 21.1803 | 10.3703 | 7.3935 | 8.8222 | 12.5577 | 22.0768 | 10.2203
1999 | 23.8748 | 97.1257 | 62.8065 | 76.0447 | 55.236 | 41.8662 | 28.9493 | 13.016 | 18.8558 | 32.4723 | 16.0847 | 39.3866
2000 | 17.1253 | 52.4151 | 89.0656 | 86.0519 | 66.3736 | 28.5904 | 15.7917 | 10.8029 | 13.4412 | 11.5886 | 6.706 | 32.7067
2001 | 53.8185 | 42.486 | 132.4004 | 97.9478 | 38.7058 | 22.7025 | 11.3073 | 6.9916 | 16.9777 | 13.291 | 28.204 | 36.0175
2002 | 26.0102 | 43.9747 | 99.7001 | 83.077 | 30.4969 | 17.471 | 10.3322 | 6.1908 | 5.6166 | 15.3152 | 36.2918 | 27.6835
2003 | 23.44 | 56.1356 | 42.0011 | 57.447 | 33.5622 | 23.7485 | 11.8123 | 6.708 | 6.8317 | 8.4741 | 15.0028 | 20.328
2004 | 23.44 | 17.3211 | 32.2944 | 39.0289 | 36.9009 | 13.4102 | 10.8575 | 5.4495 | 6.1576 | 19.9067 | 56.6813 | 52.4829
2005 | 25.5585 | 46.301 | 110.215 | 61.1078 | 20.5793 | 9.9977 | 5.9635 | 4.5273 | 4.183 | 27.0313 | 20.7566 | 19.8069
2006 | 33.7605 | 91.6465 | 161.8742 | 97.7709 | 22.3834 | 18.722 | 8.6914 | 6.836 | 7.4281 | 5.9713 | 17.3828 | 46.2422
Promedio | 34.3185 | 48.9052 | 61.5609 | 66.8039 | 39.4239 | 20.9981 | 11.9713 | 6.308 | 11.2957 | 25.0528 | 26.685 | 28.2419